## 清单
工程名称：装饰装修工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
检验科
墙体砌筑
1 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 90.162
混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.98
3 | 圈、过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.72
4 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ8 | t | 0.4341
5 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6 | t | 0.1636
屋面及防水工程
6 | 墙面涂膜防水 | 部位：UPS室，男女卫生间、医废室、洗涤室、纯水室、卫生间，防水高度1.8米 1.防护层材料种类:聚合物防水涂料2mm厚 | m2 | 144.01
楼地面装饰工程
7 | 地面找平 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石混凝土回填 2.面层厚度、混凝土强度等级:5mm厚1:2.5水泥沙浆找平 | m2 | 611.47
8 | 地面找平 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土回填 | m2 | 32.215
9 | 地面找平 | 1.260厚陶粒混凝土回填 2.40mm厚C20细石混凝土填充找平 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 175.74
10 | 地面找平 | 1.260厚陶粒混凝土回填 2.30mm厚C20细石混凝土填充找平 | m2 | 39.59
11 | 自流坪楼地面 | 1.3mm厚自流平地面 2.吸收性界面处理剂 3.水性渗透型无机防水剂 | m2 | 707.06
12 | 医疗专用抗菌防静电PVC卷材地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚防静电PVC卷材（同质透心） 2.粘结层厚度、材料种类:基面涂PVC卷材粘合剂 | m2 | 707.06
13 | 医疗专用抗菌防静电PVC卷材踢脚线 | 部位：120mm高PVC踢脚线 1.粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺 2.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚防静电PVC胶地板踢脚 3.粘铺R=40橡胶条垫 | m2 | 48.75
14 | 块料踢脚线 | 部位：100mm瓷砖踢脚线 1.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线釉面砖100*600 2.撒素水泥灰一道内掺20%108胶 3.5mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 4.5mm厚水泥浆粘结层 | m2 | 6.88
15 | 防滑砖地面 | 部位：卫生间 1.撒素水泥灰一道内掺20%108胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 | m2 | 23
16 | 防滑砖地面 | 部位：医废室、洗涕室、纯水室 1.撒素水泥灰一道内掺20%108胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:6mm厚建筑胶水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 | m2 | 47.92
17 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间、医废室、洗涕室、纯水室 1.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 70.92
18 | 大理石挡水门槛石 | 1.部位:门槛地面 2.6mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石 | m2 | 3.535
天棚工程
19 | 洁净吸音金属板吊顶 | 1.上人型轻钢天棚龙骨 2.φ8圆钢、花篮吊，吊点间距详图纸 3.面层材料品种、规格:50mm厚净化吸音金属板，氟碳喷涂漆面 | m2 | 719.78
20 | 铝扣板吊顶天棚 | 1.上人型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板 | m2 | 37.34
21 | 铝扣板吊顶天棚 | 1.上人型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板 | m2 | 24.72
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
22 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 611.08
23 | 洁净吸音金属板隔墙 | 部位：洁净吸音金属板墙面 1.隔墙类型:50mm厚净化吸音金属板，氟碳喷涂漆面 2.阴阳角采用铝合金配套型材 | m2 | 601
24 | 墙面贴砖 | 部位：瓷砖墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖300*600*0.8 2.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 3.5mm厚M20水泥沙浆(或专用胶)粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 192.01
25 | 抹灰面油漆 | .部位:抗菌涂料抹灰墙面 1.基层类型:一般抹灰面 2.刷无机涂料二道饰面 3.封底漆一道(干燥后再作面涂) 4.打磨光滑 5.腻子种类:耐水腻子粉2遍 | m2 | 115.78
门窗工程
26 | 医用洁净气密趟门DM1022 | 1.医用洁净自动气密趟门 2.1000mm×2200mm 3.带观察窗 4.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 5.铝合金门套 | 樘 | 4
27 | 医用洁净自动单开气密门DM1022a | 1.医用洁净自动气密单开平开门 2.1000mm×2200mm 3.带观察窗 4.喷塑钢板，1.2厚304不锈钢防撞带 5.铝合金门套 | 樘 | 1
28 | 医用洁净单开门 WM0822 | 1.医用洁净气密封金属单开平开门 2.800mm×2200mm 3.不带观察窗 4.门体内部设置钢质内框组结构；高精锌铁合金表面板，表面涂装采用静电吸附式喷涂工艺；门框三边止口处带有嵌入式橡胶密封条；门扇下部配置隐蔽式沉降密封装置，关门后可将门扇下缝封闭。 | 套 | 3
29 | 医用洁净单开气密门 M1022 | 1.医用洁净气密封金属单开平开门 2.1000mm×2200mm 3.带观察窗 4.门体内部设置钢质内框组结构；高精锌铁合金表面板，表面涂装采用静电吸附式喷涂工艺；门框三边止口处带有嵌入式橡胶密封条；门扇下部配置隐蔽式沉降密封装置，关门后可将门扇下缝封闭。 | 套 | 16
30 | 医用洁净双开气密门 M1522 | 1.医用洁净气密封金属双开平开门 2.1500mm×2200mm 3.带观察窗 4.门体内部设置钢质内框组结构；高精锌铁合金表面板，表面涂装采用静电吸附式喷涂工艺；门框三边止口处带有嵌入式橡胶密封条；门扇下部配置隐蔽式沉降密封装置，关门后可将门扇下缝封闭。 | 套 | 6
31 | 医用防火单开门 FM甲1022 | 1.医用金属防火单开平开门 甲级 2.1000mm×2200mm 3.门框、扇材质:喷塑钢板 4.含闭门器等五金配件 | 套 | 8
32 | 医用防火双开门 FM甲1522 | 1.医用金属防火双开平开门 甲级 2.1500mm×2200mm 3.门框、扇材质:喷塑钢板 4.含闭门器等五金配件 | 套 | 1
33 | 医用防火双开门 FM乙1522 | 1.医用金属防火双开平开门 乙级 2.1500mm×2200mm 3.门框、扇材质:喷塑钢板 4.含闭门器等五金配件 | 套 | 3
34 | 气密窗C0913 | 1.铝合金固定窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 3
35 | 气密窗C1213 | 1.铝合金固定窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 1
36 | 气密窗C1513 | 1.铝合金推拉窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 1
37 | 气密窗C1813 | 1.铝合金推拉窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 1
38 | 气密窗C2013 | 1.铝合金推拉窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 1
39 | 气密窗C2413 | 1.铝合金推拉窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 1
40 | 气密窗C3013 | 1.铝合金推拉窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 3
41 | 气密窗C5213 | 1.铝合金推拉窗 矩形 2.框、扇材质:铝合金材,型材厚1.2mm 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 | 套 | 3
42 | 钢化玻璃接收窗口TC1513 | 1.钢化玻璃接收窗口 2.框、扇材质:304不锈钢窗框 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 1.95
43 | 钢化玻璃接收窗口TC5013 | 1.钢化玻璃接收窗口 2.框、扇材质:304不锈钢窗框 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 6.5
44 | 钢化玻璃接收窗口TC5213 | 1.钢化玻璃接收窗口 2.框、扇材质:304不锈钢窗框 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 | m2 | 6.78
45 | 大理石抽血、接收窗台 | 1.尺寸:L*300*15mm 2.含底面支撑板 | m | 11.7
46 | 互锁传递窗 | 不锈钢传递窗 1.1.2mmSUS304不锈钢制作; 2.两侧门双向机械互锁; 3.底板箱内空填充发泡 剂,避免回声。 4.规格:600x600*600 5.带紫外灯接线盒 | 台 | 6
冷库部分
库体结构部分
47 | 金属复合地板 | 部位：冷冻地面 1.100mm双面钢板聚氨冷库板 2.3mm厚304不锈钢压花地面 3.BBS防水涂料2.0mm厚 | m2 | 18.4
48 | 墙面装饰板 | 部位：冷库墙面 1.双面彩钢聚氨冷库板100mm厚 2.型号、规格：0.426彩钢 密度42kg/m³ | m2 | 42.55
49 | 吊顶天棚 | 部位：冷库天棚 1.双面彩钢聚氨冷库板100mm厚 2.型号、规格：0.426彩钢 密度42kg/m³ | m2 | 18.4
50 | 双面0.8mm不锈钢聚氨脂组门 | 1.型号、规格：半埋门2000mm×1000mm×100mm(带门封加热） | 樘 | 1
51 | 减压平衡窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:175*175mm，36W/220V,加热温度70℃ | 扇 | 1
制冷机组部分
52 | 风冷压缩机组 | 1.名称:风冷压缩机组 2.型号:5匹 | 台 | 2
53 | 冷风机 | 1.名称:冷风机 2.型号:5匹 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 1
54 | 制冷节流阀 | 1.名称:制冷节流阀 | 台 | 2
电控系统部分
55 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.型号:数显温控/电压/相序/过流/定时除霜等 | 台 | 1
56 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:WDZB-BYJ2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 71.62
57 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:WDZB-BYJ4 3.配线部位:综合考虑 | m | 85.96
58 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:WDZB-BYJ6 3.配线部位:综合考虑 | m | 285.4
59 | 防水防雾灯 | 1.名称:防水防雾灯 2.型号:16W/1950LM 3.安装形式:吸顶式安装，满足设计功能要求 | 套 | 3
60 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR 50×50×1.0mm | m | 4.86
61 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 套 | 1
62 | AAP无线监控系统 | 1.名称:AAP无线监控系统 | 套 | 1
冷媒/排水管部分
63 | 铜管 | 1.规格、压力等级:φ19mm | m | 142.85
64 | 铜管 | 1.规格、压力等级:φ12mm | m | 142.85
65 | PVC排水管 | 1.材质、规格:DN32，含15mm厚保温 | m | 9.6
其他装饰工程
66 | 天花检修口 | 1.铝合金边框，600*600 | 个 | 6
67 | 木质窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:L*200*300mm，细木工板制作 | m | 25
68 | 石材窗台板 | 1.部位:窗台 2.8mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:15mm大理石 4.防护层材料种类:聚合物防水涂料2mm厚 | m2 | 4.68
69 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特板隔断，H=2米，含门 | m2 | 36.3